| Акт на проверку вентиляционных каналов |
| --- |
| (наименование работ) |
| выполненных в | жилой дом, озеро Долгое, квартал 25 |
|  | (наименование и место расположения объекта) |

«  21  »     апреля     200 18 г.

Комиссия в составе:

| Представителя строительно-монтажной организации |  |
| --- | --- |
| Сямин Н. В., начальник участка |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя технического надзора заказчика |  |
| Шинкевич В. А., инспектор |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| ЗАО «Строительное управление № 1» |
| (наименование строительно-монтажной организации) |

и составила настоящий акт о нижеследующем:

| 1. К освидетельствованию предъявлены работы |  |
| --- | --- |
| по проверке вентиляционных каналов |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации | АО «ЛЕННИИПРОЕКТ», |
| мастерская № 1, 13017-КЖ, лист 12, 12.96 |
| (наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления) |
| 1. Обособленные вентиляционные каналы имеются в квартирах М 1-12. Обособленные дымовые каналы, используемые в качестве вентиляционных, в квартирах отсутствуют. 2. В квартирах № 13-25 обособленные каналы отсутствуют. 3. Размеры каждого канала составляют: 120×160 мм. 4. Каналы выполнены из бетонных блоков. 5. Каналы в квартирах № 4, 5, 6расположены в наружных стенах; расстояние от наружной поверхности стены до канала 38 мм. 6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для установки вытяжных решеток, заделаны. 7. Все каналы очищены от строительного мусора, завалов, пыли. 8. Все вытяжные отверстия вентиляционных каналов оборудованы типовыми решетками размером 150×200 мм. 9. Тяга в каналах в день проверки хорошая. 10. Плотность и обособленность каналов проверены методом задымления, не плотность каналов не обнаружена. 11. Защитные колпаки имеют все каналы. 12. Каналы выведены на 1,3 п.м. от поверхности крыши и находится на расстоянии 0,5 м от конька. 13. Ближайшее более высокое (смежное) здание, расположенное на расстоянии ... п.м. от каналов: нет. 14. К настоящему акту прилагаются развертки каналов. |
| (наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие качество) |

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

| Представитель строительно-монтажной организации | Н. Сямин |
| --- | --- |
| Представитель технического надзора заказчика | В. Шинкевич |